Приложение N 2.1 к Приказу Минэнерго России

от "24"марта 2010 года N 114

Утверждаю:

Главный инженер ФГБУ ГНЦ ИФВЭ

____________А.А. Брагин

"05" марта 2014 года

М.П.

Краткое описание инвестиционной программы

- Общая характеристика инвестиционной программы:

Необходимость проведения реконструкции РП № 7 и прокладка КЛ-10 кВ  определяется следующими обстоятельствами: износ КЛ – 92 %, значительная протяженность, недостаточные сечения проводов существующей линии и низкие уровни напряжений на вводах подключенных объектов  по причине естественного роста нагрузок, т.к. расчеты сечений проводов при строительстве производились исходя из единичной мощности подключенного потребителя – 0,5 кВт, что недостаточно и не соответствует нормам электроснабжения по СП 31-110-2003 табл. 6.1, по которым нормативы увеличены до 4 кВт; наличие паек проводов; наличие следов перекрытий и оплавление проводов; отсутствие контрольного учета электроэнергии на присоединении питающей ТП.

Необходима оптимизация схемы электроснабжения поэтому необходима реконструкция РП с установкой силового трансформатора не более разрешенной мощности, с кабельными вводами по стороне 10 кВ и 0,4 кВ и прокладка КЛ -10 кВ. Для  организации  учета расхода электроэнергии предусматривается монтаж системы учета электроэнергии АИИС КУЭ типа «Smart IMS» и автоматическая передача данных от счетчиков на диспетчерский пункт, установить маршрутизатор.

Срок реализации проекта 2015-2017 г.

Источники финансирования – амортизация.

Стоимость проекта -  17 430 тыс. руб.

- Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

Загрузка существующих кабельных линий распределительной сети 10 кВ до предельных величин, не позволяющая присоединение дополнительной мощности без снижения показателей качества электрической энергии и надежности электроснабжения потребителей, ранее присоединенных к этой распределительной сети.

Возможность технической реализации инвестиционного проекта обеспечивается:

- применением стандартизированного оборудования, имеющегося в полном объеме и достаточном количестве на рынке.

- наличием долговременных договоров с компаниями, обеспечивающих весь комплекс услуг по подбору и поставке оборудования заказчику, технической поддержке и обучению персонала, поставке запчастей и комплектующих по ценам заводов-производителей

- наличие налаженных связей по взаимодействию с компаниями и организациями, имеющими опыт проведения проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на аналогичных объектах

- наличием на предприятии квалифицированного персонала, обеспечивающего контроль  за проектированием и строительством объектов.

- наличием разработанных регламентов и планов по проведению работ в действующих электроустановках с сохранением показателей качества и надежности электроснабжения потребителей, присоединенных к реконструируемому оборудованию

- наличием должностных инструкций персонала предприятия, определяющих обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение своевременной и качественной реализации инвестиционного проекта.

III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 года N 35 и Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977) отсутствуют, т.к. Инвестиционная программа представляется впервые.