## АТ1 АТ2 21.12.2016г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 21 декабря2016 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряж ения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 09-00 |  | 18-00
[7 empty] | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 235,2/116,7/10,4 | 12 | 229,6/113,6/10,24 | 12 | 229,7/113,4/10,24
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 234,9/116,9/10,4 | 12 | 229,3/113,5/10,23 | 12 | 229,0/113,4/10,23
Главный энергетик ГНЦ ИФВЭ | [7 empty] | С.В. Хамин
Инженер ОГЭ | [7 empty] | С.В.Плешкова

## АОПО 21.12.2016г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО в режимный день 21.12.2016
№ | Противоаварийная | Наименование линий | Присоединение |  | 04-00час. |  |  | 9-00час. |  |  | 18-00час.
п/п | автоматика |  |  | P, кВт | Q, кВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А
1 |  |  | ф.7 ввод№1 | 592 | 848 | 59.7803 | 408 | 680 | 45.8387 | 512 | 608 | 45.9459
2 | АОПО Протвино 2 | Протон-Протвино2 | ф.8 ввод№2 | 200 | 6648 | 384.4513 | 184 | 6536 | 377.9531 | 464 | 160 | 28.3706
3 |  |  | ф.31 РП-СВ | 588 | 860 | 60.2196 | 408 | 684 | 46.0371 | 512 | 616 | 46.3005
4 |  |  | ф.87 РП 5/50 | 511 | 58 | 29.7272 | 586 | 43 | 33.9639 | 560 | 41 | 32.4566
5 |  |  | ф.90 РП 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | ф.94 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АОПО Протвино 1 | Протон-Протвино1 | ф.95 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | ф.97 КРУ КТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | ф.98 РП 5/50 | 130 | 96 | 9.3413 | 127 | 79 | 8.6454 | 127 | 84 | 8.8015
10 |  |  | ф.105 РП-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | ф.111 34СД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | ф.113Тр-р 9Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | ф. 114 Тр-р 8Т | 0 | 0 | 0 | 501 | 4 | 28.9605 | 673 | 0 | 38.9017
14 | АОПО ГПП220кВ | Протон-У-70 | Т-1ГПП У-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Протон
Протокол
замеров фактического потокораспределения напряжения и нагрузок
ПС «Протон»
на 21 декабря2016 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения |  | 04-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB
1 | Калужская-1 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 18.48 | 2.64 | 43 | 235.2 | 23.76 | 5.28 | 51 | 229.6 | 21.12 | 2.64 | 54 | 229.7
2 | «Калужская-2 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 18.48 | 2.64 | 45 | 234.9 | 23.76 | 5.28 | 60 | 229.3 | 21.12 | 2.64 | 60 | 229
3 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 19.8 | 4.4 | 56 | 116.8 | 17.6 | 4.4 | 82 | 113.6 | 15.4 | 2.2 | 74 | 113.4
4 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 11 | 0 | 57 | 116.9 | 15.4 | 2.2 | 76 | 113.5 | 13.2 | 0 | 68 | 113.4
5 | «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 8.8 | 2.2 | 47 | 116.8 | 11 | 0 | 53 | 113.6 | 8.8 | 2.2 | 58 | 113.5
6 | «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 5.28 | 2.64 | 18 | 116.9 | 5.28 | 2.64 | 24 | 113.5 | 5.28 | 0 | 23 | 113.5
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 17.34 | 2.84 | 88 | 235.2 | 18.97 | 4.39 | 118 | 229.6 | 21.66 | 3.27 | 112 | 229.7
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 17.17 | 2.51 | 88 | 234.9 | 18.63 | 4.58 | 117 | 229.3 | 20.46 | 3.25 | 111 | 229
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская", "Протон"-"Космос" 21 кабря 2016г.работали только на отдачу.
Главный энергетик ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | [9 empty] | С.В. Хамин
Инженер ОГЭ | [9 empty] | С.В. Плешкова

## ПС Протвино Т1-Т4 21.12.2016г
|  | 21 декабря2016 г. | [5 empty] | Нагрузка трансформаторов ГПП 110/10
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB
0 |  | 115.2 |  | 10.3 | 3 |  | 110.5 |  | 10.2 | 4 | 0.03 | 115.5 | 0 | 10.26 | 10 | 0.050861 | 114.1 |  | 10.2 | 3
1 | 0.03 | 115.2 | 1152 | 10.3 | 3 | 0.039399 | 110.5 | 20952 | 10.2 | 4 | 0.03 | 115.5 | 15304 | 10.26 | 10 | 0.049063 | 113.6 | 7792 | 10.2 | 3
2 | 0.03 | 115.2 | 1144 | 10.3 | 3 | 0.038694 | 110.5 | 20536 | 10.1 | 4 | 0.03 | 115.5 | 14408 | 10.26 | 10 | 0.048476 | 114 | 7816 | 10.2 | 3
3 | 0.03 | 115.2 | 1152 | 10.3 | 3 | 0.037435 | 110.5 | 21000 | 10.1 | 4 | 0.03 | 115.5 | 13888 | 10.26 | 10 | 0.046289 | 114.2 | 7536 | 10.2 | 3
4 | 0.03 | 115.2 | 1152 | 10.3 | 3 | 0.03758 | 110.5 | 20720 | 10.1 | 4 | 0.03 | 115.5 | 13776 | 10.26 | 10 | 0.046163 | 114.4 | 7392 | 10.2 | 3
5 | 0.01 | 115.2 | 768 | 10.3 | 3 | 0.036177 | 110.5 | 20744 | 10.1 | 4 | 0.03 | 115.5 | 13728 | 10.26 | 10 | 0.043424 | 114.6 | 7504 | 10.3 | 3
6 | 0.03 | 115.2 | 1064 | 10.3 | 3 | 0.038418 | 110.5 | 20256 | 10.1 | 4 | 0.03 | 115.5 | 14000 | 10.26 | 11 | 0.047329 | 114.8 | 6960 | 10.3 | 3
7 | 0.03 | 115.2 | 1152 | 10.3 | 3 | 0.043591 | 110.5 | 20192 | 10.1 | 4 | 0.03 | 115.5 | 14896 | 10.26 | 11 | 0.050126 | 114.3 | 6960 | 10.2 | 3
8 | 0.03 | 115.2 | 1136 | 10.3 | 3 | 0.058307 | 109.6 | 22144 | 10.2 | 4 | 0.03 | 115.5 | 16336 | 10.26 | 12 | 0.057046 | 113 | 8592 | 10.2 | 4
9 | 0.03 | 115.2 | 1120 | 10.3 | 3 | 0.063635 | 109.6 | 25288 | 10.2 | 5 | 0.03 | 115.5 | 17768 | 10.26 | 12 | 0.063168 | 111.3 | 10440 | 10.1 | 4
10 | 0.01 | 112.5 | 960 | 10.3 | 3 | 0.063099 | 109.6 | 28088 | 10.2 | 6 | 0.03 | 115.5 | 17816 | 10.26 | 13 | 0.063717 | 110.7 | 12432 | 10.2 | 4
11 | 0.01 | 112.5 | 416 | 10.3 | 3 | 0.062148 | 109.6 | 31184 | 10.2 | 6 | 0.03 | 115.5 | 15664 | 10.26 | 13 | 0.060647 | 111 | 13272 | 10.1 | 4
12 | 0.01 | 112.5 | 896 | 10.3 | 3 | 0.057919 | 109.6 | 30784 | 10.2 | 6 | 0.03 | 115.5 | 15880 | 10.26 | 13 | 0.059588 | 111 | 12800 | 10.33 | 5
13 | 0.03 | 112.5 | 1008 | 10.3 | 3 | 0.062353 | 109.6 | 29440 | 10.17 | 6 | 0.03 | 115.5 | 15568 | 10.26 | 13 | 0.061422 | 111.3 | 11376 | 10.32 | 5
14 | 0.03 | 112.5 | 1064 | 10.3 | 3 | 0.062563 | 109.6 | 29960 | 10.3 | 6 | 0.03 | 115.5 | 15424 | 10.26 | 13 | 0.060411 | 111.5 | 12240 | 1034 | 5
15 | 0.03 | 112.5 | 1096 | 10.3 | 3 | 0.061072 | 109.6 | 30400 | 10.3 | 6 | 0.03 | 115.5 | 15488 | 10.26 | 13 | 0.059676 | 111.1 | 12768 | 10.37 | 5
16 | 0.01 | 112.5 | 792 | 10.3 | 3 | 0.055748 | 109.6 | 29880 | 10.3 | 5 | 0.03 | 115.5 | 16152 | 10.26 | 13 | 0.058386 | 111.7 | 12936 | 10.4 | 5
17 | 0.01 | 112.5 | 872 | 10.3 | 3 | 0.04794 | 109.6 | 27376 | 10.3 | 5 | 0.03 | 115.5 | 18624 | 10.26 | 13 | 0.056246 | 112.7 | 12040 | 10.43 | 5
18 | 0.01 | 112.5 | 928 | 10.3 | 3 | 0.047386 | 109.6 | 25544 | 10.3 | 5 | 0.03 | 115.5 | 18720 | 10.26 | 13 | 0.058359 | 112.7 | 10248 | 10.2 | 4
19 | 0.01 | 112.5 | 976 | 10.3 | 3 | 0.044703 | 109.6 | 25104 | 10.25 | 4 | 0.03 | 115.5 | 18800 | 10.26 | 13 | 0.056437 | 112.8 | 9184 | 10.3 | 4
20 | 0.01 | 112.5 | 904 | 10.3 | 3 | 0.04498 | 110.2 | 24464 | 10.25 | 4 | 0.03 | 115.5 | 18712 | 10.26 | 13 | 0.054464 | 113.6 | 9376 | 10.4 | 4
21 | 0.01 | 112.5 | 624 | 10.3 | 3 | 0.044729 | 110.2 | 24184 | 10.25 | 4 | 0.03 | 115.5 | 18152 | 10.26 | 13 | 0.055368 | 113 | 8944 | 10.17 | 3
22 | 0.01 | 112.5 | 440 | 10.3 | 3 | 0.043485 | 110.2 | 24488 | 10.22 | 4 | 0.03 | 115.5 | 17600 | 10.26 | 13 | 0.055434 | 112.7 | 9232 | 10.19 | 3
23 | 0.01 | 112.5 | 528 | 10.3 | 3 | 0.039984 | 110.2 | 24392 | 10.2 | 4 | 0.03 | 115.5 | 16552 | 10.26 | 13 | 0.049503 | 113.6 | 9000 | 10.2 | 3
24 | 0.01 | 112.5 | 856 | 10.3 | 3 | 4.0368e-05 | 110.2 | 22648 | 102 | 4 | 0.03 | 115.5 | 15192 | 10.26 | 13 | 4e-05 | 114.1 | 8496 | 10.3 | 3
В сутки |  |  | 22200 |  |  |  |  | 599768 |  |  |  |  | 388448 |  |  |  |  | 235336
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Плешкова С.В.